Technická správa výťahu

TOV 900kg

Miesto inštalácie:	SO.01 Dielne hlavné + administratíva, Učilište

Mliekarenská ul., Bratislava

Objednávateľ:	Slovenské národné divadlo

Pribinova 17

819 01 Bratislava

Vypracoval: 	Ing. Imrich Kovács

Dátum: 	17.05.2023

Obsah

Všeobecná charakteristika zariadenia	5

1. Údaje o výťahu	7

1.1 Základné technické parametre	7

2. Technický opis výťahu	8

2.1 Opis vlastného výťahového zariadenia	8

3. Bezpečnosť prevádzky	11

3.1 Bezpečnostné opatrenia proti voľnému pádu a jazde nadmernou rýchlosťou	11

3.2 Kontrola UCM (Unintendend Car Movement) – ochranné zariadenie proti neúmyselnému pohybu kabíny	11

4. Pokyny na prevádzku a údržbu výťahu	11

4.1 Prípustné spôsoby použitia:	11

4.2 Návod na obsluhu:	11

4.2.1	Použitie tlačidla núdzového stavu:	12

4.3 Návod na údržbu	12

4.4 Prevádzková dokumentácia a odborná spôsobilosť	12

4.5 Návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia zariadenia do prevádzky	12

4.6 Zoznam náhradných dielov a príslušenstvo	12

5. Zásady na vykonanie skúšok zariadenia	13

5.1 Prehliadky a skúšky	13

5.2 Rozsah skúšok	13

6. Zoznam použitých predpisov a noriem z hľadiska technickej bezpečnosti	14

Prílohy:

Príloha č. 1	- Dispozičný výkres výťahu

# Všeobecná charakteristika zariadenia

Osobný lanový výťah je podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  zaradený do skupiny A/c1 ako výťah s povolenou dopravou osôb. Ide o kompletnú výmenu pôvodného výťahu.

Výmenou výťahu sa dosiahne bezpečná a spoľahlvá prevádzka výťahu. Výmenou sa získa bezpečnejší, pohodlnejší, spoľahlivejší a ekonomickejší výťah. Výťah je vybavený ochranným zariadením  proti nadmernej rýchlosti smerom nahor, kabína je vybavená obojsmerným dorozumievacím zariadením naprogramovaným na stálu vyslobodzovaciu (servisnú) službu, nehrozí otvorenie šachtových dverí v okamihu, keď nie je výťah v stanici, apod.

Výťah po výmene starého reléového riadenia za moderné mikroprocesorové s frekvenčným meničom má podstatne plynulejší pohyb a v úrovniach staníc zastavuje so spomalením. Moderným riadením výťahu a novým pohonom sa zvyšuje spoľahlivosť chodu výťahu.

### Rozsah prác

- Demontáž pôvodného výťahu

- Výmena rozvádzača za mikroprocesorový z VVVF

- Výmena nosných lán a lanka OR

- Výmena stroja - prevodový za bezprevodový

- Výmena kabíny s automatickými dverami podľa výberu a možností

- Výmena ohybných káblov a elektrickej inštalácií

- Výmena šachtových dverí podľa výberu

- Výmena protiváhy

- Úprava strojovne

- Stavebné výsprávky po montáži šachtových dverí

- Úradná skúška výťahu (overenie zhody)

# 1. Údaje o výťahu

podľa prílohy č.4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., NV 571/2001 Z.z. a normy STN EN 81-20 a STN EN 81-50

Názov zariadenia: 	Trakčný výťah pre dopravu osôb

Typové označenie: 	Osobný trakčný výťah, TOV900

Usporiadanie:	Simplex

Umiestnenie: 	SO.01 Dielne hlavné + administratíva, Učilište

Mliekarenská ul., Bratislava

## 1.1 Základné technické parametre

Nosnosť / počet osôb: 	900 kg / 11osôb

Zdvih: 	9,885 m

Menovitá rýchlosť : 	1,0 ms-1

Počet staníc / nástupíšť:	4/4

Riadenie: 	zberné smerom nadol

Druh pohonu: 	elektrický, lanový - trakčný

zavesenie : 	2:1

výkon: 	6,3 kW

Hmotnosť klietky: 	730 kg

Hmotnosť vyvažovacieho závažia: 	1180 kg

Zaradenie výťahu do skupiny podľa Prílohy č.1 Vyhlášky 508/2009 Z. z.: 	A.c1

# 2. Technický opis výťahu

## 2.1 Opis vlastného výťahového zariadenia

Všeobecne:	Typ výťahu:	 trakčný, so strojovňou v šachte, v štandardnom vyhotovení.

Výťah je navrhnutý, vyrobený, namontovaný podľa harmonizovanej normy STN EN 81-20/50. V súlade s uvedenou normou bude odskúšaný a prevádzkovaný. Výťah spĺňa požiadavky vyhlášky 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Na výťahu bude vykonané overovanie jednotlivých  výrobkov podľa  Nariadenia vlády 235/2015 Z. z.- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

Technická dokumentácia bola vypracovaná v súlade s predpismi uvedenými v kapitole: Zoznam použitých predpisov a noriem z hľadiska technickej bezpečnosti.

Šachta:	- materiál ohradenia šachty: 	murivo

- osvetlenie šachty:	trvale namontované, ktoré má v každej polohe kabíny počas pohybu aj v prípade že sú všetky šachtové dvere zatvorené, vo výške 1m nad strechou klietky a nad podlahou priehlbne svetelnú intenzitu minimálne 50 luxov, podľa STN EN 81-20, čl. 5.2.1.4

- napájanie osvetlenia šachty je nezávislé od napájania pohonu v zmysle STN EN 81-20, čl.5.10.7.1

- prostredie: 	normálne, podľa STN 33 2000-5-51:2007 s teplotou v rozmedzí +5°C až +40°C,

- odvetranie: 	v hornej časti šachty vetracím otvorom v zmysle STN EN 81-20, čl.5.2.1.3, a STN EN 81-20 príloha E3.

- vybavenie priehlbne: 	v zmysle STN EN 81-20, čl.5.2.1.5.1 (ovládač STOP, ovládačová kombinácia na revíznu jazdu, elektrická zásuvka, zariadenie na zapnutie osvetlenia šachty)

- vstup do priehlbne: 	odklopný elektricky istený rebrík vo vyhotovení podľa STN EN 81-20, príloha F, ktorý je upevnený na bočnú stenu šachty

| ­ Rozmery: | - šírka | : | 2 025 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| - hĺbka | : | 1 710 mm |
| - výška | : | 14 630 mm |
| - výška hornej časti šachty | : | 3 550 mm |
| - hĺbka priehlbne | : | 1 195 mm |

Šacht. dvere:

- typ: 	40/10 centrálne, 2-panelové

| - svetlá šírka BT | : | 900 mm |
| --- | --- | --- |
| - svetlá výška HT | : | 2 000 mm |

- ovládanie: 	automatické

- materiál: 	oceľový plech

- povrchová úprava:	Epoxy, Pale Code

- núdzové otváranie: 	núdzový kľúč v zmysle STN EN 81-20, čl. 5.3.9.3.1

- dverná uzávierka: 	40/10

- požiarna odolnosť: 	E  120

Signalizácia v staniciach: 	- hlavná stanica : 	bez

- ostatné stanice :	bez

Privolávač: 		typ FTL-101, tlačidlo typ B37Q / red, umiestnený na stene vedľa dverí

Priestor pre strojové zariadenie:

- definícia pojmu v zmysle STN EN 81-20  čl. 3

- umiestnenie výťahového stroja: je umiestnený v hornej časti šachty v súlade s článkami 5.2

STN EN 81-20.

- prístup ku stroju: šachtovými dverami v hornej stanici, viď. dispozičný výkres  výťahu.

- pred strojom je vytvorený priestor 0,5x0,6m, svetlej výšky nad 2m pre  údržbu a manipuláciu pri stroji. Pred rozvádzačom je vytvorený priestor 0,6x0,7m, svetlej výšky nad 2m pre  údržbu a manipuláciu  pri rozvádzači. Rozvádzač je uzamykateľný.

- spôsob vetrania: spoločné s vetraním šachty v zmysle STN EN 81-20, čl.5.2.1.3, a STN EN 81-20 príloha E3

- osvetlenie priestoru stroja 200 lx , podľa STN EN 81-20, čl. 5.2.1.4.2, napájanie osvetlenia je nezávislé od napájania pohonu v zmysle STN EN 81- 20, čl. 5.10.7.1

- elektrická zásuvka v zmysle STN EN 81-20, čl. 5.10.7.2

- prostredie normálne, podľa STN 33 2000-5-51:2007

Druh pohonu: 	- elektrický, trakčný, frekvenčne riadený,

- typ stroja:	ER1-101P0B

- zavesenie : 	2:1

- priemer trakčného kotúča:	Ø240 mm

- priemer nosného lana:	6,5 mm

- počet nosných lán:	8

- výkon: 	6,3 kW

- menovitý prúd: 	16,6 A

- záberový prúd: 	33,2 A

Vodidlá:	klietky:

- podopreté cez oceľovú podložku na dne šachty

- uchytenie: 	posuvne – príchytkami na kotvy

- rozmer: 	T89/B (89x62x16mm)

- šírka vodiacich plôch:	- bočné rozmery: 33,4 mm

- čelný rozmer:	16,0 mm

vyvažovacieho závažia:

- podopreté cez oceľovú podložku na dne šachty

- uchytenie: 	posuvne – príchytkami na kotvy

- rozmer: 	T50/A (50x50x5 mm)

Rozvádzač: 	- typ:	GENIUS 20

- napájacie napätie: 	40V/032/VOL

- riadiace napätie: 	230V AC,24V DC, 48V DC

Ovládač STOP 	- v priehlbni šachty, v prevedení podľa STN EN 81-20, čl. 5.12.1.11.1

- na streche kabíny, na paneli inšpekčnej jazdy vo vyhotovení podľa STN EN 81-20, čl. 5.12.1.11.1

Nosné prostr.:	- druh: 	DRAKO 250T, 8x19W+WC

- výrobca: 	Pfeifer Drako

- počet lán: 	8 ks

- nominálna hmotnosť: 	- kg/m

- minimálna únosnosť: 	- kN

- menovitá pevnosť drôtov: 	1770

- upevnenie koncov lán: 	lanové závesy

Rám kabíny:	- typ: 	ATLAS 1050 EU

- výrobca: 	-

- zachytávače: 	Kĺzavý  zachytávač

- vybavovací mechanizmus zachytávačov: 	ovládaný obmedzovačom rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti:

- typ: 		KLG A Ø235 mm

- výrobca (časti): 	-

- lano OR: 	DRAKO 250T, 8x19W+WC, Ø 6,5 mm

Kabína:

- šírka x  hĺbka x  výška: 	1450 x 1380 x 2100mm

- užitočná plocha: 	2,001 m2

- rám kabíny: 	oceľová konštrukcia,

- signalizácia: 	digitálny ukazovateľ polohy, smerové šípky, núdzové osvetlenie, zvukový signál príchodu klietky (gong), núdzová signalizácia ALARM,

tlačidlo otvárania a zatvárania dverí

- tlačidlá voľby stanice:	B37Q s potvrdením voľby

- materiál výplne stien: 	zadná stena:	oceľový plech s náterom Pale Code

bočné steny:	oceľový plech s náterom Pale Code

- zrkadlo:	na bočnej stene ½ výška

- madlo:	po obvode kabíny vo dvoch výškových úrovniach, z ušľachtilej ocele

- sklopná stolička:	áno

- ochranné nárazníky :	bez

- podlaha:	Rubber Smooth griffon 6768

- počet vstupov: 	1 (neprechodná kabína )

- dvere:	oceľový plech s povrchovou úpravou Epoxy, Pale Code, centrálne,2-panelové,

šírka x výška: 900 x 2000mm

- osvetlenie kabíny: 	OOLP1 nerez AISI 430/LED, napájanie osvetlenia kabíny je nezávislé od napájania pohonu v zmysle STN EN 81-20, čl. 5.4.10

- núdzové osvetlenie kabíny: 	zmysle STN EN 81-20, čl. 5.4.10.4

- spôsob vetrania :	vetracími mriežkami, zmysle STN EN 81-20, čl. 5.4.9

- inšpekčná jazda:	obsahuje prepínač „Inšpekčná jazda a Normal,  vypínač Stop,

dve ovládacie tlačidlá smeru inšpekčnej jazdy, tlačidlo JAZDA,

tlačidlo núdzovej signalizácie

- v kabíne výťahu je inštalované dorozumievacie zariadenie s trvalým kontaktom, so stálou vyslobodzovacou  službou, pomocou ktorého je možné v nutnom prípade privolať pomoc v zmysle STN EN 81-20 čl.5.12.3

Nárazníky – s nelineárnou charakteristikou, 	pod kabínou	typ ACLA XL D400300R

pod vyvaž. závažím	typ ACLA XL D400300R

# 3. Bezpečnosť prevádzky

## 3.1 Bezpečnostné opatrenia proti voľnému pádu a jazde nadmernou rýchlosťou

Bezpečnostné opatrenia proti voľnému pádu, resp. jazde výťahu smerom dolu a hore nadmernou  rýchlosťou v zmysle normy STN EN 81-20, čl. 5.6 je zabezpečené:

- zachytávačom pri pohybe smerom dole,

- brzdným zariadením na hnacom kotúči (slúži ako zachytávač smerom hore)

- obmedzovačom rýchlosti s vybavovaním v oboch smeroch.

K vybaveniu  zachytávača musí prísť pred dosiahnutím rýchlosti rovnajúcej sa 1,15 násobku menovitej rýchlosti podľa  STN EN 81-20 čl. 5.6.2.2.1.1

Pri páde malou rýchlosťou , pri ktorej nedôjde k vybaveniu zachytávačov, dôjde k dosadnutiu na nárazník, ktorý je navrhnutý na min. 1,15 násobok  menovitej rýchlosti výťahu.

## 3.2 Kontrola UCM (Unintendend Car Movement) – ochranné zariadenie proti neúmyselnému pohybu kabíny

V súlade s normou EN 81-20, čl. 5.6.7 musí byť vybavený typovo schváleným ochranným zariadením, ktorý obmedzuje pohyb vyplývajúci z neúmyselného pohybu kabíny z nástupiska, keď šachtové dvere nie sú zaistené a dvere kabíny nie sú zatvorené.

V súlade s  normou STN EN 81-50 čl. 5.8 prostredníctvom skúšky ochranného zariadenia musí byť potvrdené, že v prípade nekontrolovaného pohybu kabíny snímaná dráha neprekročí maximálnu prípustnú hodnotu.

# 4. Pokyny na prevádzku a údržbu výťahu

## 4.1 Prípustné spôsoby použitia:

    - Výťah sa môže používať až po predpísaných skúškach, odstránení všetkých závad zistených pri skúškach a vydaní osvedčenia výťahu.

    - Výťah je možné obsluhovať len podľa návodu k obsluhe výťahu.

    - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať výťah v zmysle STN EN 81-20, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a návodu na prevádzku a obsluhu výťahu.

## 4.2 Návod na obsluhu:

Osobný výťah, so zberným tlačidlovým riadením

- Výťah sa privoláva stlačením tlačidla jazdy na privolávacom paneli.

- Po príjazde výťahu do stanice sa samočinne otvoria kabínové aj šachtové dvere.

- Výťah sa z kabíny uvádza do chodu zatlačením tlačidla požadovanej stanice. Zatlačením tlačidla I (znovuotvorenie dverí) je možné súčasne opätovne otvoriť kabínové aj šachtové dvere, pokiaľ je výťah v kľude.

- V prípade potreby, resp. poruchy je možné privolať pomoc stlačením žltého tlačidla ZVONČEK (tlačidlo núdzového stavu).

- V prípade  potreby  je  možné použiť  dorozumievacie  zariadenie  umiestnené  v kabíne, ktoré sa uvedie do činnosti po zodvihnutí telefónu umiestneného v miestnosti dozoru popr. servisnej organizácie.

- Kabínu zaťažujte rovnomerne.

- Kabínu je zakázané preťažovať nad určenú nosnosť.

- V kabíne výťahu je fajčenie zakázané.

## 4.2.1	Použitie tlačidla núdzového stavu:

V prípade uviaznutia v kabíne výťahu dôsledkom poruchy výťahu popr. výpadku napájania, stlačte tlačidlo núdzového stavu (žlté tlačidlo so symbolom zvončeka) umiestnené na ovládacom paneli kabíny. Stlačením tlačidla zavoláte servisnú organizáciu. Keď je spojenie nadviazané prostredníctvom mikrofónu a reproduktora (umiestnené v kabíne výťahu), informujte servisnú organizáciu o počte osôb uviaznutých v kabíne, o označení typu výťahu a adrese umiestnenia výťahu.

V prípade obsadenej linky, dlhej prestávky po nastavenom počte zvonení sa systém vynuluje a zostáva v pohotovostnom režime. V takomto prípade sa pokúste opäť volať o niekoľko minút neskôr.

## 4.3 Návod na údržbu

- Servisná organizácia resp. servis a údržbu vykonávajúca osoba musí vykonávať údržbu pri dodržaní normy STN EN 13015. Rozsah prác a kontrol musí zodpovedať taxatívnemu určeniu v návode na prevádzku a údržbu, naviac musí zodpovedať náležitým bodom  prílohy A normy STN EN 13015. Pri uvedených prácach sa musia dodržať aj ostatné všeobecne platné a záväzné predpisy týkajúce predmetnej činnosti, preto sa požaduje na vykonanie týchto prác odborná spôsobilosť. Údržba vyžaduje bežnú profesnú zručnosť a bežné fundované pracovné postupy.

- Mazanie sa vykonáva podľa Mazacieho plánu výrobcu.

- Po montáži a tiež po každej výmene nosných, bezpečnostných a riadiacich komponentov je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť podľa návodu na obsluhu

- Činnosti na výťahovom pohone je možné vykonávať len podľa montážneho návodu výrobcu a môžu ich vykonávať len osoby odborne spôsobilé podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §18, t.j. pracovníci na opravy.

- Činnosti na elektročastiach výťahu je možné vykonávať len podľa schémy zapojenia výrobcu a môžu ich vykonávať len osoby odborne spôsobilé podľa vyhlášky č. 508/2009  Z. z. §19.

## 4.4 Prevádzková dokumentácia a odborná spôsobilosť

Požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie výťahu, požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich údržbu, opravy, prehliadky a skúšky sú obsiahnuté v STN EN 81-50 a  vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

- Požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie výťahu - §8 vyhlášky č. 508/2009  Z. z.

- Periodicita odborných prehliadok a skúšok - viď prílohu č.7 k vyhl. vyhlášky č. 508/2009  Z. z.

- Požiadavky na osoby vykonávajúce údržbu, opravy, prehliadky a skúšky – viď §15   a vyhlášky č.508/2009 Z. z.

- Požiadavky na osoby vykonávajúce obsluhu výťahu §17 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

## 4.5 Návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia zariadenia do prevádzky

- Montáž sa riadi predpismi výrobcu a všeobecnými bezpečnostne - technickými  požiadavkami.

- skúškach a podmienkach uvedenia zariadenia do prevádzky pojednáva táto Technická dokumentácia v časti: Zásady na vykonanie skúšok zariadenia.

## 4.6 Zoznam náhradných dielov a príslušenstvo

Príslušenstvo:

- Núdzový kľúč pre núdzové otvorenie dverí

- Elektrické schémy zapojenia umiestnené v rozvádzači výťahu

# 5. Zásady na vykonanie skúšok zariadenia

## 5.1 Prehliadky a skúšky

Zariadenie sa uvádza do prevádzky  po overení zhody jednotlivého výrobku (modul G), podľa nariadenia vlády 235/2015 Z. z.. Autorizovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu a vykoná zodpovedajúce skúšky výťahu. Ak výťah vyhovuje ustanoveniam tohto nariadenia, autorizovaná osoba pripojí  alebo nechá pripojiť svoj identifikačný kód a podľa vykonaných skúšok vydá certifikát zhody. Dodávateľ výťahu umiestni v kabíne výťahu označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode.

Výkon skúšok pred uvedením do prevádzky:

a - montážna skúška

b - overenie zhody

Počas prevádzky výťahu sa vykonávajú tieto prehliadky a skúšky:

a - týždenne prehliadky

b - kontroly v medziobdobí

c - odborné prehliadky

d - odborné skúšky

e - úradné skúšky

f - skúšky po opravách

Jednotlivé prehliadky a skúšky sa vykonávajú v súlade s vyhláškou 508/2009 Zb. z. a návodu na prevádzku a údržbu.

## 5.2 Rozsah skúšok

Skúšky pred uvedením výťahu do prevádzky:

-	 Východzia revízia prívodu elektrického zariadenia podľa STN 33 1500

-	 Montážna skúška.

Priebeh a výsledok montážnej skúšky sa zapisuje do Knihy výťahu.

Overenie zhody: vykonáva sa v rozsahu stanovenom normou STN-EN 81-20, čl.6.3, za účasti Autorizovanej osoby, ktorá riadi priebeh skúšky.

# 6. Zoznam použitých predpisov a noriem z hľadiska technickej bezpečnosti

- STN EN 81-20:2020 - Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.  Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb

- STN EN 81-50:2020 - Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Kontroly a skúšky. Časť 50: Pravidlá na konštrukciu, výpočty, kontroly a skúšky súčastí výťahu

- STN EN 81-21:2019 - Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 21: Nové osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb v existujúcich budovách

- STN EN ISO 14121-1 – Bezpečnosť strojov. Posudzovanie rizika. Časť 1: Princípy

- STN EN13015+A1 – Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov na údržbu.

- Zákon č.124/2006 – Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

- Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Z. z. -, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

- Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- Nariadenie vlády 235/2015 Z. z.- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

- STN 34 1610 – Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach

- STN 33 2000-4-41/O1 Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

- STN 33 1500/Z1/O1 – Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení

- NV SR č. 127/2016 Z. z. – Nariadení vlády o elektromagnetickej kompatibilite

- STN 33 2000-5.51:2007 – Elektrické inštalácie budov, časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, kapitola 51: Spoločné pravidlá

- STN EN 60 439-3+A1/A2 (35 7107) Rozvádzače nn. Časť 3: Osobité požiadavky na rozvádzače nn inštalované na miestach prístupnej laickej obsluhe pri ich používaní. Rozvodnice

- STN 74 3282/Z1 - Oceľové rebríky. Základné ustanovenia

- STN 74 3305 - Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia

16.	STN IEC 60245-5 (34 7470) – Káble a vodiče s gumovou izoláciou na menovité napätia do 450/750 v vrátane. Časť 5: Výťahové káble.

17.	STN EN 12 385-5/AC – Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 5: Viacpramenné laná pre výťahy.