## Hárok1
Objekt SO 01 Hlavný objekt dielní + administratíva, učilište, časť SO 01.5 - Vzduchotechnika
ZARIADENIE |  | Výkonové parametre | [10 empty] | Umiestnenie | Ovládanie | Poznámka
Číslo zariadenia | Názov zariadenia | Počet | Hmotnosť | Prívod vzduchu |  |  |  |  | Odvod vzduchu
|  |  |  | V | dPext | Motor |  |  | V | Motor
|  | ks | kg | (m3/h) | (Pa) | (kW) | (A) | (V) | (m3/h) | (kW) | (A) | (V)
1.01a | VZT jednotka, stojaté vnútorné prevedenie s rotačným výmenníkom a integrovaným tepelným čerpadlom HC , MN. VZDUCHU PRÍVOD 13 500 m3/h, ODVOD 13 500m3/h, 300 Pa, HC tepelné čerpadlo Qkur=40,95 kW, Qchl=65,63 kW, Odvod kondenzu 2x32mm, Rozmer 4380x1990mm,Výška 2259mm | 1 | 2048 | 13500 | 300 | 7.11 |  | 400 | 13500 | 6.87 |  | 400 | 01.49 | riadiaci systém dodávka VZT | Silové napojenie vzt jednotky RX: 3-fázový, 5-vodičový, 400 V-10/+15 %, 50 Hz, 40 A Silové napojenie tepelného čerpadla RX/HC: 3-fázový, 5-vodičový, 400 V-10/+15 %, 50 Hz, 50 A
1.01b | VZT jednotka, stojaté vnútorné prevedenie s rotačným výmenníkom a integrovaným tepelným čerpadlom HC , MN. VZDUCHU PRÍVOD 13 500 m3/h, ODVOD 13 500m3/h, 300 Pa, HC tepelné čerpadlo Qkur=40,95 kW, Qchl=65,63 kW, Odvod kondenzu 2x32mm, Rozmer 4380x1990mm,Výška 2259mm | 1 | 2048 | 13500 | 300 | 7.11 |  | 400 | 13500 | 6.87 |  | 400 | 01.73 | riadiaci systém dodávka VZT | Silové napojenie vzt jednotky RX: 3-fázový, 5-vodičový, 400 V-10/+15 %, 50 Hz, 40 A Silové napojenie tepelného čerpadla RX/HC: 3-fázový, 5-vodičový, 400 V-10/+15 %, 50 Hz, 50 A
2.01 | VZT jednotka, stojaté vnútorné prevedenie s rotačným výmenníkom a integrovaným tepelným čerpadlom HC , MN. VZDUCHU PRÍVOD 5 500 m3/h, ODVOD 5 500m3/h, 300 Pa, HC tepelné čerpadlo Qkur=16,25 kW, Qchl=27,33 kW, Odvod kondenzu 2x32mm, Rozmer 4973x1400mm,Výška 1727mm | 1 | 1407 | 5500 | 300 | 2.25 |  | 400 | 5500 | 2.2 |  | 400 | 02.27 | riadiaci systém dodávka VZT | Silové napojenie vzt jednotky RX: 3-fázový, 5-vodičový, 400 V-10/+15 %, 50 Hz, 10 A Silové napojenie tepelného čerpadla RX/HC: 3-fázový, 5-vodičový, 400 V-10/+15 %, 50 Hz, 25 A
3.01 | Potrubný radiálny ventilátor, Rozmer 232mm, prípoj=100mm, 1,4kg | 7 | 1.4 | [5 empty] | 80-100 | 0.029 | 0.17 | 230 | 01.32, 01.34, 01.45, 01.64, 02.01, 02.25, 02.26 | od svetla s dobehom | Silové napojenie zariadenia rieši projekt Elektro, ovládanie zariadenia projekt ELI, časový dobeh súčasťou ventilátora, ovládať od svetla, ak ventilátor odsáva viac miestností - každá miestnosť spúšťa jeden ventilátor
3.02 | Potrubný radiálny ventilátor, Rozmer 295mm, prípoj=156mm, 2,7kg | 3 | 2.7 | [5 empty] | 300-380 | 0.053 | 0.21 | 230 | 01.54, 01.66, 02.30 | od svetla s dobehom | Silové napojenie zariadenia rieši projekt Elektro, ovládanie zariadenia projekt ELI, časový dobeh súčasťou ventilátora, ovládať od svetla, ak ventilátor odsáva viac miestností - každá miestnosť spúšťa jeden ventilátor
3.03 | Potrubný radiálny ventilátor, Rozmer 258mm, prípoj=125mm, 2kg | 12 | 2 | [5 empty] | 180-230 | 0.026 | 0.11 | 230 | 01.21, 01.22, 01.63, 02.17, 02.18, 02.37, 02.38, 02.43, 02.45, 02.46, 03.06, 03.07 | od svetla s dobehom | Silové napojenie zariadenia rieši projekt Elektro, ovládanie zariadenia projekt ELI, časový dobeh súčasťou ventilátora, ovládať od svetla, ak ventilátor odsáva viac miestností - každá miestnosť spúšťa jeden ventilátor
3.04 | Potrubný radiálny ventilátor, Rozmer 302mm, prípoj=200mm, 4,9kg | 1 | 4.9 | [5 empty] | 550 | 0.132 | 0.55 | 230 | 1948-02-01 | od svetla s dobehom | Silové napojenie zariadenia rieši projekt Elektro, ovládanie zariadenia projekt ELI, časový dobeh súčasťou ventilátora, ovládať od svetla, ak ventilátor odsáva viac miestností - každá miestnosť spúšťa jeden ventilátor
4.02 | Vonkajšia kondenzačná jednnotka, Qch=3,5 kW, Qkur=4,0 kW El. príkon jednotky P=0,93 kW, 230V/50Hz, Rozmer 870x373 mm, Výška 734 mm | 1 | 52 |  |  | 0.93 |  | 230 |  |  |  |  | Strecha | riadiaci systém dodávka VZT | silovo napojiť
| Vypracoval: Ing. Jozef Slaminka | TECHNOL - PRO, s.r.o,